## line
line_name | phases | from_bus | to_bus | linecode | length | units
L115 | 3 | 149.1.2.3 | 1.1.2.3 | 1 | 0.4 | kft
L1 | 1 | 1.2 | 2.2 | 10 | 0.175 | kft
L2 | 1 | 1.3 | 3.3 | 11 | 0.25 | kft
L3 | 3 | 1.1.2.3 | 7.1.2.3 | 1 | 0.3 | kft
L4 | 1 | 3.3 | 4.3 | 11 | 0.2 | kft
L5 | 1 | 3.3 | 5.3 | 11 | 0.325 | kft
L6 | 1 | 5.3 | 6.3 | 11 | 0.25 | kft
L7 | 3 | 7.1.2.3 | 8.1.2.3 | 1 | 0.2 | kft
L8 | 1 | 8.2 | 12.2 | 10 | 0.225 | kft
L9 | 1 | 8.1 | 9.1 | 9 | 0.225 | kft
L10 | 3 | 8.1.2.3 | 13.1.2.3 | 1 | 0.3 | kft
L11 | 1 | 9r.1 | 14.1 | 9 | 0.425 | kft
L12 | 1 | 13.3 | 34.3 | 11 | 0.15 | kft
L13 | 3 | 13.1.2.3 | 18.1.2.3 | 2 | 0.825 | kft
L14 | 1 | 14.1 | 11.1 | 9 | 0.25 | kft
L15 | 1 | 14.1 | 10.1 | 9 | 0.25 | kft
L16 | 1 | 15.3 | 16.3 | 11 | 0.375 | kft
L17 | 1 | 15.3 | 17.3 | 11 | 0.35 | kft
L18 | 1 | 18.1 | 19.1 | 9 | 0.25 | kft
L19 | 3 | 18.1.2.3 | 21.1.2.3 | 2 | 0.3 | kft
L20 | 1 | 19.1 | 20.1 | 9 | 0.325 | kft
L21 | 1 | 21.2 | 22.2 | 10 | 0.525 | kft
L22 | 3 | 21.1.2.3 | 23.1.2.3 | 2 | 0.25 | kft
L23 | 1 | 23.3 | 24.3 | 11 | 0.55 | kft
L24 | 3 | 23.1.2.3 | 25.1.2.3 | 2 | 0.275 | kft
L25 | 2 | 25r.1.3 | 26.1.3 | 7 | 0.35 | kft
L26 | 3 | 25.1.2.3 | 28.1.2.3 | 2 | 0.2 | kft
L27 | 2 | 26.1.3 | 27.1.3 | 7 | 0.275 | kft
L28 | 1 | 26.3 | 31.3 | 11 | 0.225 | kft
L29 | 1 | 27.1 | 33.1 | 9 | 0.5 | kft
L30 | 3 | 28.1.2.3 | 29.1.2.3 | 2 | 0.3 | kft
L31 | 3 | 29.1.2.3 | 30.1.2.3 | 2 | 0.35 | kft
L32 | 3 | 30.1.2.3 | 250.1.2.3 | 2 | 0.2 | kft
L33 | 1 | 31.3 | 32.3 | 11 | 0.3 | kft
L34 | 1 | 34.3 | 15.3 | 11 | 0.1 | kft
L35 | 2 | 35.1.2 | 36.1.2 | 8 | 0.65 | kft
L36 | 3 | 35.1.2.3 | 40.1.2.3 | 1 | 0.25 | kft
L37 | 1 | 36.1 | 37.1 | 9 | 0.3 | kft
L38 | 1 | 36.2 | 38.2 | 10 | 0.25 | kft
L39 | 1 | 38.2 | 39.2 | 10 | 0.325 | kft
L40 | 1 | 40.3 | 41.3 | 11 | 0.325 | kft
L41 | 3 | 40.1.2.3 | 42.1.2.3 | 1 | 0.25 | kft
L42 | 1 | 42.2 | 43.2 | 10 | 0.5 | kft
L43 | 3 | 42.1.2.3 | 44.1.2.3 | 1 | 0.2 | kft
L44 | 1 | 44.1 | 45.1 | 9 | 0.2 | kft
L45 | 3 | 44.1.2.3 | 47.1.2.3 | 1 | 0.25 | kft
L46 | 1 | 45.1 | 46.1 | 9 | 0.3 | kft
L47 | 3 | 47.1.2.3 | 48.1.2.3 | 4 | 0.15 | kft
L48 | 3 | 47.1.2.3 | 49.1.2.3 | 4 | 0.25 | kft
L49 | 3 | 49.1.2.3 | 50.1.2.3 | 4 | 0.25 | kft
L50 | 3 | 50.1.2.3 | 51.1.2.3 | 4 | 0.25 | kft
L51 | 3 | 51.1.2.3 | 151.1.2.3 | 4 | 0.5 | kft
L52 | 3 | 52.1.2.3 | 53.1.2.3 | 1 | 0.2 | kft
L53 | 3 | 53.1.2.3 | 54.1.2.3 | 1 | 0.125 | kft
L54 | 3 | 54.1.2.3 | 55.1.2.3 | 1 | 0.275 | kft
L55 | 3 | 54.1.2.3 | 57.1.2.3 | 3 | 0.35 | kft
L56 | 3 | 55.1.2.3 | 56.1.2.3 | 1 | 0.275 | kft
L57 | 1 | 57.2 | 58.2 | 10 | 0.25 | kft
L58 | 3 | 57.1.2.3 | 60.1.2.3 | 3 | 0.75 | kft
L59 | 1 | 58.2 | 59.2 | 10 | 0.25 | kft
L60 | 3 | 60.1.2.3 | 61.1.2.3 | 5 | 0.55 | kft
L61 | 3 | 60.1.2.3 | 62.1.2.3 | 12 | 0.25 | kft
L62 | 3 | 62.1.2.3 | 63.1.2.3 | 12 | 0.175 | kft
L63 | 3 | 63.1.2.3 | 64.1.2.3 | 12 | 0.35 | kft
L64 | 3 | 64.1.2.3 | 65.1.2.3 | 12 | 0.425 | kft
L65 | 3 | 65.1.2.3 | 66.1.2.3 | 12 | 0.325 | kft
L66 | 1 | 67.1 | 68.1 | 9 | 0.2 | kft
L67 | 3 | 67.1.2.3 | 72.1.2.3 | 3 | 0.275 | kft
L68 | 3 | 67.1.2.3 | 97.1.2.3 | 3 | 0.25 | kft
L69 | 1 | 68.1 | 69.1 | 9 | 0.275 | kft
L70 | 1 | 69.1 | 70.1 | 9 | 0.325 | kft
L71 | 1 | 70.1 | 71.1 | 9 | 0.275 | kft
L72 | 1 | 72.3 | 73.3 | 11 | 0.275 | kft
L73 | 3 | 72.1.2.3 | 76.1.2.3 | 3 | 0.2 | kft
L74 | 1 | 73.3 | 74.3 | 11 | 0.35 | kft
L75 | 1 | 74.3 | 75.3 | 11 | 0.4 | kft
L76 | 3 | 76.1.2.3 | 77.1.2.3 | 6 | 0.4 | kft
L77 | 3 | 76.1.2.3 | 86.1.2.3 | 3 | 0.7 | kft
L78 | 3 | 77.1.2.3 | 78.1.2.3 | 6 | 0.1 | kft
L79 | 3 | 78.1.2.3 | 79.1.2.3 | 6 | 0.225 | kft
L80 | 3 | 78.1.2.3 | 80.1.2.3 | 6 | 0.475 | kft
L81 | 3 | 80.1.2.3 | 81.1.2.3 | 6 | 0.175 | kft
L82 | 3 | 81.1.2.3 | 82.1.2.3 | 6 | 0.25 | kft
L83 | 1 | 81.3 | 84.3 | 11 | 0.675 | kft
L84 | 3 | 82.1.2.3 | 83.1.2.3 | 6 | 0.25 | kft
L85 | 1 | 84.3 | 85.3 | 11 | 0.475 | kft
L86 | 3 | 86.1.2.3 | 87.1.2.3 | 6 | 0.45 | kft
L87 | 1 | 87.1 | 88.1 | 9 | 0.175 | kft
L88 | 3 | 87.1.2.3 | 89.1.2.3 | 6 | 0.275 | kft
L89 | 1 | 89.2 | 90.2 | 10 | 0.25 | kft
L90 | 3 | 89.1.2.3 | 91.1.2.3 | 6 | 0.225 | kft
L91 | 1 | 91.3 | 92.3 | 11 | 0.3 | kft
L92 | 3 | 91.1.2.3 | 93.1.2.3 | 6 | 0.225 | kft
L93 | 1 | 93.1 | 94.1 | 9 | 0.275 | kft
L94 | 3 | 93.1.2.3 | 95.1.2.3 | 6 | 0.3 | kft
L95 | 1 | 95.2 | 96.2 | 10 | 0.2 | kft
L96 | 3 | 97.1.2.3 | 98.1.2.3 | 3 | 0.275 | kft
L97 | 3 | 98.1.2.3 | 99.1.2.3 | 3 | 0.55 | kft
L98 | 3 | 99.1.2.3 | 100.1.2.3 | 3 | 0.3 | kft
L99 | 3 | 100.1.2.3 | 450.1.2.3 | 3 | 0.8 | kft
L118 | 3 | 197.1.2.3 | 101.1.2.3 | 3 | 0.25 | kft
L100 | 1 | 101.3 | 102.3 | 11 | 0.225 | kft
L101 | 3 | 101.1.2.3 | 105.1.2.3 | 3 | 0.275 | kft
L102 | 1 | 102.3 | 103.3 | 11 | 0.325 | kft
L103 | 1 | 103.3 | 104.3 | 11 | 0.7 | kft
L104 | 1 | 105.2 | 106.2 | 10 | 0.225 | kft
L105 | 3 | 105.1.2.3 | 108.1.2.3 | 3 | 0.325 | kft
L106 | 1 | 106.2 | 107.2 | 10 | 0.575 | kft
L107 | 1 | 108.1 | 109.1 | 9 | 0.45 | kft
L108 | 3 | 108.1.2.3 | 300.1.2.3 | 3 | 1 | kft
L109 | 1 | 109.1 | 110.1 | 9 | 0.3 | kft
L110 | 1 | 110.1 | 111.1 | 9 | 0.575 | kft
L111 | 1 | 110.1 | 112.1 | 9 | 0.125 | kft
L112 | 1 | 112.1 | 113.1 | 9 | 0.525 | kft
L113 | 1 | 113.1 | 114.1 | 9 | 0.325 | kft
L114 | 3 | 135.1.2.3 | 35.1.2.3 | 4 | 0.375 | kft
L116 | 3 | 152.1.2.3 | 52.1.2.3 | 1 | 0.4 | kft
L117 | 3 | 160r.1.2.3 | 67.1.2.3 | 6 | 0.35 | kft

## load
load_name | bus | phases | conn | model | kV | kW | kvar
S1a | 1.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S2b | 2.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S4c | 4.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S5c | 5.3 | 1 | Wye | 5 | 2.4 | 20 | 10
S6c | 6.3 | 1 | Wye | 2 | 2.4 | 40 | 20
S7a | 7.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S9a | 9.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S10a | 10.1 | 1 | Wye | 5 | 2.4 | 20 | 10
S11a | 11.1 | 1 | Wye | 2 | 2.4 | 40 | 20
S12b | 12.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S16c | 16.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S17c | 17.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S19a | 19.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S20a | 20.1 | 1 | Wye | 5 | 2.4 | 40 | 20
S22b | 22.2 | 1 | Wye | 2 | 2.4 | 40 | 20
S24c | 24.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S28a | 28.1 | 1 | Wye | 5 | 2.4 | 40 | 20
S29a | 29.1 | 1 | Wye | 2 | 2.4 | 40 | 20
S30c | 30.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S31c | 31.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S32c | 32.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S33a | 33.1 | 1 | Wye | 5 | 2.4 | 40 | 20
S34c | 34.3 | 1 | Wye | 2 | 2.4 | 40 | 20
S35a | 35.1.2 | 1 | Delta | 1 | 4.16 | 40 | 20
S37a | 37.1 | 1 | Wye | 2 | 2.4 | 40 | 20
S38b | 38.2 | 1 | Wye | 5 | 2.4 | 20 | 10
S39b | 39.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S41c | 41.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S42a | 42.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S43b | 43.2 | 1 | Wye | 2 | 2.4 | 40 | 20
S45a | 45.1 | 1 | Wye | 5 | 2.4 | 20 | 10
S46a | 46.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S47 | 47 | 3 | Wye | 5 | 4.16 | 105 | 75
S48 | 48 | 3 | Wye | 2 | 4.16 | 210 | 150
S49a | 49.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 35 | 25
S49b | 49.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 70 | 50
S49c | 49.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 35 | 20
S50c | 50.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S51a | 51.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S52a | 52.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S53a | 53.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S55a | 55.1 | 1 | Wye | 2 | 2.4 | 20 | 10
S56b | 56.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S58b | 58.2 | 1 | Wye | 5 | 2.4 | 20 | 10
S59b | 59.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S60a | 60.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S62c | 62.3 | 1 | Wye | 2 | 2.4 | 40 | 20
S63a | 63.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S64b | 64.2 | 1 | Wye | 5 | 2.4 | 75 | 35
S65a | 65.1.2 | 1 | Delta | 2 | 4.16 | 35 | 25
S65b | 65.2.3 | 1 | Delta | 2 | 4.16 | 35 | 25
S65c | 65.3.1 | 1 | Delta | 2 | 4.16 | 70 | 50
S66c | 66.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 75 | 35
S68a | 68.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S69a | 69.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S70a | 70.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S71a | 71.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S73c | 73.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S74c | 74.3 | 1 | Wye | 2 | 2.4 | 40 | 20
S75c | 75.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S76a | 76.1.2 | 1 | Delta | 5 | 4.16 | 105 | 80
S76b | 76.2.3 | 1 | Delta | 5 | 4.16 | 70 | 50
S76c | 76.3.1 | 1 | Delta | 5 | 4.16 | 70 | 50
S77b | 77.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S79a | 79.1 | 1 | Wye | 2 | 2.4 | 40 | 20
S80b | 80.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S82a | 82.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S83c | 83.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S84c | 84.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S85c | 85.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S86b | 86.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S87b | 87.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S88a | 88.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S90b | 90.2 | 1 | Wye | 5 | 2.4 | 40 | 20
S92c | 92.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S94a | 94.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S95b | 95.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S96b | 96.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S98a | 98.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S99b | 99.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S100c | 100.3 | 1 | Wye | 2 | 2.4 | 40 | 20
S102c | 102.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S103c | 103.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S104c | 104.3 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S106b | 106.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S107b | 107.2 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S109a | 109.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 40 | 20
S111a | 111.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10
S112a | 112.1 | 1 | Wye | 5 | 2.4 | 20 | 10
S113a | 113.1 | 1 | Wye | 2 | 2.4 | 40 | 20
S114a | 114.1 | 1 | Wye | 1 | 2.4 | 20 | 10

## switch
switch_name | phases | from_bus | to_bus | r1 | r0 | x1 | x0 | c1 | c0 | length
Sw1 | 3 | 150r | 149 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Sw2 | 3 | 13 | 152 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Sw3 | 3 | 18 | 135 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Sw4 | 3 | 60 | 160 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Sw5 | 3 | 97 | 197 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Sw6 | 3 | 61 | 61s | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Sw7 | 3 | 151 | 300_OPEN | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Sw8 | 1 | 54.1 | 94_OPEN.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001

## load_tranfo
load_tranfo_name | phases | windings | xhl | pri_wdg | pri_bus | pri_conn | pri_kv | pri_kva | pri_percent_r | sec_wdg | sec_bus | sec_conn | sec_kv | sec_kva | sec_percent_r
XFM1 | 3 | 2 | 2.72 | 1 | 61s | Delta | 4.16 | 150 | 0.635 | 2 | 610 | Delta | 0.48 | 150 | 0.635

## cap
cap_name | bus | phases | kVAR | kV
C83 | 83 | 3 | 600 | 4.16
C88a | 88.1 | 1 | 50 | 2.402
C90b | 90.2 | 1 | 50 | 2.402
C92c | 92.3 | 1 | 50 | 2.402

## reg_3p
reg_name | phases | windings | buses | conns | kvs | kvas | xhl | percent_loadloss | ppm
reg1a | 3 | 2 | [150 150r] | [wye wye] | [4.16 4.16] | [5000 5000] | 0.001 | 1e-05 | 0

## creg_3p
creg_name | transformer | winding | vreg | band | ptration | ctprim | r | x
creg1a | reg1a | 2 | 120 | 2 | 20 | 700 | 3 | 7.5

## reg_1p
reg_name | phases | windings | bank | buses | conns | kvs | kvas | xhl | percent_loadloss | ppm
reg2a | 1 | 2 | reg2 | [9.1 9r.1] | [wye wye] | [2.402 2.402] | [2000 2000] | 0.01 | 1e-05 | 0
reg3a | 1 | 2 | reg3 | [25.1 25r.1] | [wye wye] | [2.402 2.402] | [2000 2000] | 0.01 | 1e-05 | 0
reg4a | 1 | 2 | reg4 | [160.1 160r.1] | [wye wye] | [2.402 2.402] | [2000 2000] | 0.01 | 1e-05 | 0
reg3c | 1 | 2 | reg3 | [25.3 25r.3] | [wye wye] | [2.402 2.402] | [2000 2000] | 0.01 | 1e-05 | 0
reg4b | 1 | 2 | reg4 | [160.2 160R.2] | [wye wye] | [2.402 2.402] | [2000 2000] | 0.01 | 1e-05 | 0
reg4c | 1 | 2 | reg4 | [160.3 160r.3] | [wye wye] | [2.402 2.402] | [2000 2000] | 0.01 | 1e-05 | 0

## creg_1p
creg_name | transformer | winding | vreg | band | ptration | ctprim | r | x
creg2a | reg2a | 2 | 120 | 2 | 20 | 50 | 0.4 | 0.4
creg3a | reg3a | 2 | 120 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.4
creg3c | reg3c | 2 | 120 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.4
creg4a | reg4a | 2 | 124 | 2 | 20 | 300 | 0.6 | 1.3
creg4b | reg4b | 2 | 124 | 2 | 20 | 300 | 1.4 | 2.6
creg4c | reg4c | 2 | 124 | 2 | 20 | 300 | 0.2 | 1.4